О ЛИФТАХ И ОБСЛЕДОВАНИИ  ИТП

Получил на этой неделе видео из машинных отделений лифтов, о котором говорили на встрече 19.03.24. с ген. директором ДЖС (присутствовали также Клепиков А.В., Ильина А.Ю., Агапов В., Павлов А.).

Видео +техосвидетельствования + выписка из журнала заявок:

https://disk.yandex.ru/d/VQR9JnUx_QLY6w

На видео видно, что на плате высвечиваются ошибки: "43" (разомкнута блокировочная цепь устройств безопасности).   Проехал на лифте "Б" в 6 подъезде, на который были недавние жалобы.  Звуки при движении:

https://rutube.ru/video/private/b6c4dee32018423162882f932253267f/?p=5jBc9qlW7JvyD2qUQMRkaA

У нас на многих лифтах такие звуки и тряска в конце. Показал стороннему механику.

Он сказал: "износ вкладышей, играет балансир на крыше кабины, неровная геометрия направляющих, возможно даже не смазаны."

В актах техосвидетельствования лифтов от октября 2023г. (ООО "Эксперт-Центр")

указано, что выполнялпсь проверка (для всех лифтов) по ГОСТ Р 53783, в полном объеме.

Если посмотреть - какие испытания (не осмотры) должны были проводиться (см изменение №2 к ГОСТ Р 53783: пункты В.2, В.3, В.4)

https://internet-law.ru/gosts/gost/49203/

- то станет ясно, что время проверки работы в разных режимах -  не меньше часа на лифт, то есть не меньше трех дней на на весь дом поочередных испытаний каждой из кабин.   В октябре 2023г. этого не было. Соответственно можно сделать вывод - как составляются эти бумаги.

Но даже из них следует, что монтажные расстояния от буферов противовесов до контактирующих поверхностей - меньше требуемых. Здесь даже покупать ничего не надо. Перепасовать канаты нет времени?

Смотрим выписку из журнала заявок.

17.10.23. Соловьев А.С. давал заявку на сильные скрипы при движении лифтов в 6 под., она закрыта, работы выполнены.

19. 10.23. подписаны акты техосвидетельствования лифтов 6 под. В ноябре, декабре - по прежнему заявки на сильные шумы при движении лифтов в 6 под.

На этой неделе вообще грузовой лифт стоял, когда я зашел, по лифту "Б" даже руководство приезжало, не могли устранить причину.

Но ведь было техосвидетельствование, и найденные дефекты не критичны, точно не создают шумов при движении.

Вывод - техосвидетельствование не проводилось совсем или был только визуальный осмотр.

Проблемы с лифтами были и раньше, но не такие как сейчас. Раз в месяц где - то поднимался в машинное отделение, что - то смотрели или меняли.  В Домжилсервисе (прежнем) проводились совещания с ООО "Подъем - север", довольно жесткие, на грани разрыва отношений. И получилось тогда наладить работу. Важно было и то, что все необходимые замены делались и оплачивались сразу.  Раньше  - лифты работали на "3+", где - то на "4".

Теперь - через день выезд механика, и управляющая компания предоставляет видео, чтобы люди убедились, что на самом деле - все нормально.

05 апреля провели обследование теплового пункта и разводки труб отопления в подвале. Очень полезное и показательное. Техзаключение еще оформляется, и пытаемся получить проектную документацию по разделам "ИТП", "отопление", "энергоэффективность".

Если у кого - то есть возможность помочь (личные знакомства) - было бы замечательно запросить документацию:

- раздел "Энергоэффективность" разрабатывала компания "Проектэнерго" http://proektenergo.ru/

официально ничего не хотят передавать, раздел и права по нему передали в Моспроект;

- раздел "ИТП" разрабатывала компания МГПМ https://mgpm.ru/ru/

- раздел отопления разрабатывал ОАО «Моспроект».

Вся проектная документация была у техзаказчика ООО "Совинтех Холдинг", которую Возглавляла Бабкина Светлана Николаевна.

По логике сейчас архивы должны быть у ООО "СтройСити" (там же на Сукромке 22 помещ. VI), директор тоже Бабкина С.Н.

Поскольку я обещал не публиковать техническое заключение при обсуждении возможности провести нашу экспертизу (на встрече с Гашичевым Д.Ю., присутствовали также Агапов В. и Павлов А.), то по готовности ТЗК организую встречу, расскажу и покажу выводы жителям нашего дома.

Кратко сейчас, они такие:

кроме обнаруженных замечаний по акту:    https://disk.yandex.ru/d/8-uFxkVNfAvwHw

обнаружено следующее (предварительно):

1.	Образование известковых отложений в области фиксирующей гайки запорно-регулирующего клапана Ду100мм серии VVF (Рисунок 13);

2.	Не установлена ручка ручного регулирования электрогидравлического привода siemens skc60 (Рисунок 14);

3.	Не установлен виброкомпенсатор насосного оборудования системы отопления (Рисунок 15);

4.	Образование известковых отложений на поверхности расходомера ВСТН Ду150 в области соединения корпуса и измерительного блока (Рисунок 16). Рекомендуется с учетом срока службы (12 лет) – заменить расходомер;

5.	Повреждения целостности или частичное отсутствие изоляции оборудования и трубопроводов ИТП (Рисунок 17, 18);

6.	Образование конденсата на поверхности оборудования ХВС (Рисунок 19);

7.	Повреждение или отсутствие изоляции трубопроводов смонтированных в подвале МКД (Рисунок 20, 21);

8.	Некоторые трёхходовые краны, предназначенные для установки манометров перекрыты так как манометры в них отсутствуют (Рисунок 22).

9.	Необходимо заменить/отремонтировать подпиточный насос Ду40 3х380 В (СR10-5 Grundfoss), в момент осмотра отключен, задвижки завернуты;

10.	Давление в подающем трубопроводе после теплообменника – 12 – 13 атм., что больше давления при опрессовке систем (10 атм.), указанного в Акте готовности ИТП, элеваторного узла, узла регулирования к эксплуатации в отопительном периоде 2023-2024г. от 10.05.2023г.

11.	Необходимо заменить или отремонтировать УУТЭ (тепловычислитель на ГВС), определяющий расход тепловой энергии, идущей на подогрев ХВС для нужд ГВС;

12.	Необходимость  выполнить поверку/замену вышедших из строя по результатам поверки приборов контрольно-измерительных (манометры, в настоящее время отсутствует информация о проведенной поверке).

Не установленная ручка ручного регулирования электрогидравлического привода siemens skc60 - ограничивает работоспособность привода. Отсутствие теплоизоляции почти на всей трубе обратки влияет на платежи за отопление: заизолированная труба подняла бы температуру обратки минимум на градус, что учитывается в расчетах.

Не выполняются требования Приказа Минрегиона РФ от 02.09.2010 N 394 "Об утверждении Примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома

- в том числе установка и баланировка вентилей системы отопления.

Система отопления не сбалансирована;

- промывка трубопроводов и стояков (предположительно - не достаточно).

Разрывы теплового контура здания (межпанельные швы, полуоткрытые двери в лестничные клетки). Рекомендуется также выполнить обследование квартир на предмет наличия перемычки между подводящей и обратной трубой

к радиаторам отопления, наличия и исправности запорной и регулирующей арматуры радиаторов отопления. Рекомендуется выполнить опрессовку на рабочем давлении;

проверку работоспособности и поддержания заданных режимов работы систем автоматики управления насосным оборудованием, а так же систем автоматизированного регулирования отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение.

Не исследованным остался вопрос самопроизвольного снижения температуры подачи при одних и тех же настройках автоматики. Требуется (по видимому):

- после устранения замечаний выше, в том числе замены КЗР реально проверить автоматику в разных режимах;

- заменить устаревший прибор коммерческого учета (с которого не удается снять данные) для корректного учета и проверить в холодный период соответствие температур подачи и обратки на приборе учета и в настройках автоматики.

Главная причина перерасхода отопления наряду с неутепленными швами и частично открытыми дверями в отапливаемые лестницы - это однокамерные стеклопакеты, которые не проходили по нормам даже в 2012г. (при сдаче).

Основные теплопотери - через окна. Дом при высоте 70 м, не закрытый другими домами от холодного ветра и при таких окнах - будет иметь бОльший расход тепла по сравнению с группой стоящими 17 этажками. Но потери можно реально уменьшить

(думаю процентов на 20-30), поставив доводчики на дверях, заделав швы, приведя в порядок автоматику ИТП, узел учета, и отбаланировав в подвале подачу по стоякам.

По незаконной прокладке кабелей: 13.04. повторно закопал траншею.

14.04.24.             Демкин Андрей